## 115_19b
S&C Power Fuses - Type SMD-2B (115 and 138 kV)
Standard Speed (TCC 115-1-9)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated January 28, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
10549.5 | 0.049227
10024 | 0.050004
8789.98 | 0.051487
6115.06 | 0.054986
4280.86 | 0.058785
3009.35 | 0.062846
2189.56 | 0.066768
1485.6 | 0.071381
990.263 | 0.076952
616.827 | 0.084443
568.053 | 0.085686
394.363 | 0.091415
266.459 | 0.098139
173.586 | 0.10646
117.409 | 0.11477
76.9669 | 0.12334
50.9309 | 0.13311
32.4606 | 0.14591
22.7953 | 0.1573
16.0915 | 0.17262
10.2773 | 0.19978
6.1787 | 0.25004
4.1922 | 0.31955
3.028 | 0.43659
2.4098 | 0.63439
2.0652 | 0.94717
1.8338 | 1.5829
1.673 | 2.837
1.5682 | 5.4929
1.5168 | 9.7018
1.4948 | 18.0917
1.487 | 38.6801
1.4886 | 96.6141
1.4901 | 254.779
1.4901 | 598.372