## 115_1
S&C Power Fuses - Types SMD-1A, -2B, -2C, and -3
Standard Speed (TCC 115-1)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curve Dated August 29, 1988
Tolerance in Terms of Current: Plus 20%
1
Current | Time
9.9989 | 0.01
9.1075 | 0.012039
8.267 | 0.01467
7.389 | 0.018489
6.6956 | 0.0224
5.8994 | 0.028903
5.1268 | 0.038137
4.5068 | 0.049491
3.9983 | 0.063277
3.5208 | 0.081507
3.095 | 0.10481
2.6077 | 0.1483
2.2494 | 0.19873
2.0002 | 0.25953
1.7745 | 0.35808
1.6034 | 0.49775
1.4781 | 0.72518
1.3974 | 1.0602
1.3287 | 1.6032
1.275 | 2.5162
1.2461 | 3.5017
1.2242 | 5.7901
1.2061 | 10.0747
1.1951 | 18.3729
1.1944 | 34.4993
1.1923 | 63.8592
1.1917 | 139.965
1.193 | 321.156
1.1889 | 601.662